Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: TWE-ZS/RP/02/02/19

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Kępa 19

tel./fax. 44 724 22 92

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

- Tryb udzielania zamówienia:

  - przetarg nieograniczony.

- Osoby upoważnione do kontaktów

- Andrzej Męcina – procedura zamówienia tel. 44 7242292 w. 123.

- Irina Pawłowa – sprawy merytoryczne tel. 44 724 22 92 w. 115.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych, łączników do wodomierzy i nadajników radiowych w następujących ilościach i rodzajach:

- Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne z uszczelkami montażowymi

DN 15, Q3 2,5 G ¾ L110 – 54 szt.

DN 20, Q3 4 G1 L130 -  3600 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z MID R-80 w poziomej i R-50 w pionowej pozycji zabudowy,

- blokada pełnego obrotu liczydła,

- dwie osie łożyskowe wirnika,

- brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodomierza,

- zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

- modularne liczydło - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem inkasenckim w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,

- Wodomierze wielostrumieniowe, mokrobieżne z uszczelkami montażowymi

DN 25 Q3 6,3 L260 – 67 szt.

DN 32 Q3 10 L260 – 5 szt.

DN 40 Q3 16 L300 – 62 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z MID R-160 w poziomej pozycji zabudowy,

- liczydło wodomierza wypełnione cieczą,

- modularne liczydło - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem inkasenckim w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,

- Wodomierze przemysłowe z liczydłem elektronicznym

DN 50, Q3 25 L200 - 17 szt.

DN 65, Q3 40 L200 – 2 szt.

DN 80, Q3 63 L225 – 1 szt.
  DN 100, Q3 100 L250 – 1 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z MID R 315 w poziomej pozycji zabudowy,

- hermetyczne liczydło – stopień ochrony IP 68,

- możliwość zabudowy nadajnika impulsów w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomb legalizacyjnych,

- wbudowany nadajnik radiowy o dwukierunkowej transmisji danych z odczytem inkasenckim jednokierunkowym,

- Wodomierze sprzężone

DN 50/20 Q3 25 L270 – 3 szt.

DN 65, Q3 40 L300 – 1 szt.

DN 80/20 Q3 40 L300 – 7 szt.

DN 100/20 Q3 100 L360 – 4 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z MID R 1600 w poziomej pozycji zabudowy,

- hermetyczne liczydło – stopień ochrony IP 68,

- liniowe usytuowanie wodomierza głównego i szeregowego,

- modularne liczydło - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem inkasenckim w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,

- Wodomierz sprzężony

DN 150/40 Q3 250 L500 – 1 szt.

- parametry metrologiczne zgodne z MID R 2500 w poziomej pozycji zabudowy,

- hermetyczne liczydło – stopień ochrony IP 68,

- modularne liczydło - możliwość montażu zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem inkasenckim w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,

- Wodomierze statyczne (przepływomierz elektromagnetyczny) z uszczelkami montażowymi

DN 15, Q3 2,5 G ¾ L110 – 5 szt.

DN 20, Q3 4 G1 L190 - 9 szt.

DN 25, Q3 6,3 G 5/4 L260 - 3 szt.

DN 32, Q3 10 G 6/4 L260 - 2 szt.

DN 40, Q3 16 G 2 L300 - 2 szt.

Wymagania szczegółowe:

- parametry metrologiczne zgodne z MID – R800 w dowolnej pozycji zabudowy,

- dowolna pozycja zabudowy – poziom, pion, skos,

- liczydło elektroniczne,

- zasilanie bateryjne – trwałość baterii 15 lat,

- brak wymaganych odcinków prostych,

- wodomierz odporny na zanieczyszczenia mechaniczne,

- wodomierz odporny na osady manganu i żelaza,

- moduł radiowy zabudowany w wodomierzu,

- nadajniki radiowe – 332 szt.

Wymagania szczegółowe:

  - nadajniki pracujące w systemie Sensus RF lub kontatybilny z systemem Sensus Pulse RF,

  - dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy wodomierzem a terminalem PSIOn WA pro z jednokierunkowym odczytem inkasenckim (możliwość odczytu wodomierza w dowolnej chwili),

  - oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870 MHz o niewielkiej mocy do 500 mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) – „możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości”

  - moc modułu radiowego nadawczego po stronie wodomierza min 25 mW,

  - oczekiwany zasięg transmisji radiowej do 1km,

  - oczekiwany stopień ochrony modułu radiowego IP68 z możliwością instalacji w oddaleniu od wodomierza,

  - dostępność modułów radiowych 1 kanałowych do połączenia z nadajnikami impulsowymi,

  - możliwość: odczytu numeru wodomierza, wartości rejestratora, numeru modułu radiowego, aktualnej wartości z liczydła, zużycia na koniec miesiąca, detekcji ingerencji zewnętrznej, sygnalizacji stanów alarmowych wartości przewidywanego zużycia, wartości przepływu wstecznego,

- możliwość podłączenia do różnych typów wodomierzy wyposażonych w nadajniki kontaktronowe lub inny typ modułu przekazywania danych (MiniBus, M-Bus),

- możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,

- możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza.

- łączniki do wodomierzy

DN15 – 15 kpl.

DN20 – 80 kpl.

DN25 – 20 kpl.

DN32 – 8 kpl.

DN40 – 20 kpl.

Wymagania szczegółowe:

- łącznik wykonany z mosiądzu

- łącznik składa się z króćca oraz nakrętki

- wyrób zgodny z normą PN-92/M-54901/03

- wyrób posiada atest higieniczny PZH (HK/W/0591/01/2004)

Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:

38.42.11.00 – wodomierze

32.23.00.00 – radiowa aparatura nadawcza z aparatura odbiorczą

- Termin wykonania zamówienia:

  - od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2020 r.

- Informacja o udostępnieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

  - SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej: www.zgwk.pl

- Oferty częściowe:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Rozdziale 4 SIWZ.

- Podstawy wykluczenia Wykonawców określone zostały w Rozdziale 5 SIWZ.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – określony został w Rozdziale 6 SIWZ

- Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym przyjętym kryterium oceny jest CENA OFERTY – waga 100%.

- Miejsce i termin składania ofert:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.,
Tomaszów Maz., ul. Kępa 19, Sekretariat

26.02.2019 r. roku do godz. 11:00

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., 
Tomaszów Maz., ul. Kępa 19, pokój nr 32

26.02.2019 r. roku do godz. 11:15

- Termin związania ofertą:

30 dni od dnia otwarcia ofert

- Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 15.02.2019 r.