SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST- 02.01 KANALIZACJA SANITARNA

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA	4

  - Nazwa zamówienia	4

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej	4

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	4

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	5

    - Prace geodezyjne	5

      - Wymagania ogólne	5

      - Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe  przyłączy kanalizacyjnych	5

      - Zakres prac geodezyjnych	6

  - Informacje o terenie budowy	6

- MATERIAŁY I WYROBY	6

  - Właściwości materiałów	6

    - Rury i kształtki kamionkowe ……………………………………………………………………6

    - Rury i kształtki PVC	6

    - Rury i kształtki PEHD	7

    - Studnie rewizyjne (niewłazowe)	8

    - Włazy kanalizacyjne do zbiorników bezodpływowych adaptowanych n studnie rewizyjne (niewlazowe)	8

    - Inne materiały	…..9

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów	9

    - Rury	9

    - Studnie z tworzyw sztucznych	9

    - Włazy kanałowe	10

    - Płyty nastudzienne	….10

- SPRZĘT I MASZYNY	10

  - Ogólne wymagania	10

  - Sprzęt do wykonania robót	10

- ŚRODKI TRANSPORTU	10

  - Ogólne wymagania	10

  - Środki transportu do wykonania robót	10

- WYKONANIE ROBÓT	11

  - Ogólne wymagania	11

  - Montaż rurociągów w wykopie otwartym	                                                                               11

    - Połączenie rur	                                                                                                               12

    - Adaptacja istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości stałe (szamb) na studnie rewizyjne (niewlazowe)	                                                                                    12

    - Technologia wykonania przewiertów wiertnicami sterowanymi …………………………….12

    - Montaż studni rewizyjnych (niewłazowych)	                                                                  14

5.2.4.     Zasypanie wykopów	14

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY	15

  - Kontrola jakości robót	15

    - Badania przed przystąpieniem do robót	15

    - Kontrola , pomiary i badania w czasie robót	15

- DOKUMENTY ODNIESIENIA	15

  - Normy	15

  - Inne	15

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia:

„Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki –IV oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego.”

Numer referencyjny: JRP-ZS/RP/05/06/20.

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogólne oraz ST 02.01 Kanalizacja sanitarna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót.

Zakres zadania obejmuje:

- Wykonanie podłączeń budynków nieruchomości do istniejącego lub będącego 
w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. z udziałem dofinasowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- Wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg miejskich, wewnętrznych i powiatowych do 13 posesji

Wykaz przyłączy do wykonania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi (ST):

## ST- 01.01. Roboty ziemne

ST- 02.01. Kanalizacja

Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.3.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

## Łączny zakres robót do wykonania:

- ilość podłączeń budynków – 29 szt.

- łączna długość podłączeń – 405,83 m

w tym, ze względu na rodzaj materiału:

- rura PVC Ø 160 – 341,922 m

- PE Ø 160- 46,91

- kamionka Ø 150 – 17,00 m

- studzienki rewizyjne – 34 szt.

- adaptacja szamba – 9 szt.

- inwentaryzacja powykonawcza – dla 29 podłączeń

- odgałęzienia kanalizacyjne w granicy pasa drogowego o łącznej długości – 86,55 m.

na którą składa się m.in.:

- budowa 36,62mb kanalizacji  przewiertem rurą DN160 SDR 17 PE 100 – RC

- budowa 49,93 mb kanalizacji wykopem z rur PVC-U ø 160 x 4,7 mm SN8, kielichowych, ze ścianką litą, łączonych na uszczelki.

- uzyskanie w terminie umownym prawa do użytkowania, jeżeli będzie wymagane przepisami prawa

Przedsięwzięciem objęte zostaną te podłączenia, dla których zostanie podpisana umowa pomiędzy ZGWK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. (zwanego dalej ZGWK) 
i Beneficjentem Końcowym, ustalająca wzajemne zobowiązania organizacyjne 
i finansowe, związane z realizacja przedsięwzięcia, polegającego na podłączeniu budynków nieruchomości do zbiorczego systemy kanalizacyjnego.

Uwaga:

W trakcie wykonywania robót może zajść zmiana przebiegu trasy przykanalika kanalizacji sanitarnej i jego parametrów technicznych (np. materiału, długości). Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonane jedynie  
w uzgodnieniu z ZGWK.

Uwaga:

Przed wejściem w teren należy przygotować dokumentację fotograficzną obejmującą stan budynków, ogrodzeń i innych obiektów mogących posłużyć jako roszczenie w wyniku prowadzonych prac. Dokumentacja fotograficzna musi zostać przekazana Zamawiającemu.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

    - Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w terenie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie wymaganych spadków rurociągów wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

      - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST-00.00 pkt.

      - Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe przyłączy kanalizacyjnych

Oś projektowanej odgałęzienia kanalizacyjnego powinien zostać wytyczony przez uprawnionego geodetę. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów.

      - Zakres prac geodezyjnych

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe osi przewodów,

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów,

- Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem,

- Wyznaczenie lokalizacji studzienek

  - Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST-00.00.

Po wytyczeniu osi rurociągu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce składowania urobku na czas budowy oraz miejsce składowania rur. Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich, należy zapewnić przejście do posesji oraz wykonywać prace zgodnie z warunkami zarządcy drogi.

- MATERIAŁY I WYROBY

  - Właściwości materiałów

    - Rury i kształtki kamionkowe

Rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie glazurowane DN 150 mm, klasa 240, łączone na uszczelkę - zgodnie z PN –EN 295.

Parametry fizyko-mechaniczne rur kamionkowych. Rury kamionkowe zastosowane do budowy przyłączy powinny spełniać poniższe kryteria:

- wewnętrzne szkliwienie,

- połączenia kielichowe, łączone na uszczelki gumowe,

- wodoszczelność połączeń – woda 2,4 bar w czasie 15 min –

- współczynnik sprężystości: 40-50 kN/mm2

- wytrzymałość na ściskanie: +/- 150 N/mm2

- wytrzymałość na rozciąganie: 10-20 N/mm2

- system posiadający aprobatę IBDiM,

Mechaniczne właściwości rur kamionkowych:

- kwasoodporność pH= 2-12

- gładkość ścian K=0,02 – 0,05

- wytrzymałość na ścieranie  0,02 mm

    - Rury i kształtki PVC

Rury z PVC-U ø 160 x 4,7 mm kielichowe, łączone na uszczelki, zgodnie z instrukcją producenta, ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

- odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC-U,

- materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat),

- odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają oznaczenie UD),

- temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79 oC, co jest warunkiem oznaczania rur i kształtek UD):

- kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spełniające wymagania PN-EN 1401:1999,

- kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8

- system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo,

- rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,

- kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 
i być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

- system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023),

- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

- producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,

- system posiadający aprobatę IBDiM,

    - Rury i kształtki PEHD

Rury z PEHD ø 160 (do kanalizacji) spełniające wymagania PN-EN 13244-2, w tym:

- dwuwarstwowe, z materiału, co najmniej PE100 SDR 17 RC z wyróżnioną kolorem zewnętrzną warstwą na całej powierzchni,

- obie warstwy z materiału co najmniej PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie,

- rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie lub jednostce certyfikującej.

- możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego,

- uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy 
(do kształtek elektrooporowych),

- wskaźnik wypłynięcia tzw. Wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu,

- każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania 
i czasu chłodzenia,

- kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich,

- mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczeniu rury wewnątrz,

- kształtki doczołowe i segmentowe wykonane z materiału klasy, co najmniej PE 100 SDR 11 lub SDR 17.

Uwaga:

- Rury i kształtki powinny być tego samego systemu i pochodzić od jednego producenta

- Materiał użyty do budowy odgałęzienia i przyłącza kanalizacyjnego musi zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie.

    - Studnie rewizyjne (niewłazowe)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z PVC (z tworzywa litego), PE lub z PP (lub 
z materiału lepszego)  jako systemowe zgodne materiałowo z materiałem rury kanałowej 
(z tworzywa litego) o średnicy DN min 400mm – podstawa studzienki monolityczna 
z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniającymi szczelność 0,5bara, 
z przejściami przez ścianki typu „in situ”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o średnicy odpowiadającej średnicy kanału w wykonaniu PP-B przelotowe lub z odpływami bocznymi, rura trzonowa karbowana minimum z włazem żeliwnym typu ciężkiego D-400 lub B-125 osadzonym z zastosowaniem adaptera teleskopowego we wjeździe na posesję lub z włazem żeliwnym typu lekkiego o klasie obciążenia A-15 osadzonym na odciążającym stożku lub pierścieniu betonowym na terenie nieutwardzonym lub w chodniku.

    - Włazy kanalizacyjne do zbiorników bezodpływowych adaptowanych na studnie rewizyjne (niewłazowe)

Włazy DN min. 600 mm z żeliwną zgodne z normą PN-EN 124/2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.

Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń:  D 400 lub B-125 m.in we wjazdach i drogach,  A-15 w trawniku lub chodniku.

    - Inne materiały

- Betony klasy B 10, B 15 i B 20 odpowiadające wymaganiom PN-B-03264:2002

- Zaprawa cementowa marki 8 z dodatkiem uszczelniacza  w stosunku 1,5% do masy zaprawy odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501

- Płyty nastudzienne prefabrykowane betonowe, z betonu B 45 zbrojone siatką 
z prętów zgodne z BN-8618971-08

  - Transport i składowanie materiałów i wyrobów

    - Rury

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze od 
-5 oC do +30 oC. Szczególną ostrożność (z uwagi na kruchość materiału) należy zachować przy transporcie i rozładunku rur z PE i PVC w niskich temperaturach.

- podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać

- podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi 
z metalowego splotu

- transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych

- kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30 oC. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami. Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu.

    - Studnie z tworzy sztucznych

Elementy studni z tworzyw sztucznych mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Kinety studni w pozycji zabudowania.

Elementy studni powinny być składowane w sposób zapobiegający ich mechanicznym uszkodzeniom i chronione przed zbytnim, długotrwałym nasłonecznieniem

    - Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

    - Płyty nastudzienne

Transport płyt powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowania przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Płyty można składować na powierzchni nieutwardzonej. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych płyt.

- SPRZĘT I MASZYNY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST- 00.00.

  - Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wciągarki mechaniczne i ręczne

- sprzęt do zagęszczenia gruntu (zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy)

- koparko-ładowarka

- samochody skrzyniowe

- samochody samowyładowcze

- narzędzia tnące do cięcia rur

- pozostały niezbędny sprzęt techniczny

- ŚRODKI TRANSPORTU

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST- 00.00.

  - Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości specyfice zamówienia, a ich minimalne wymagania zostały określone 
w pkt 3.2

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie 
z wymaganiami producentów materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00.00.

  - Montaż rurociągów w wykopie otwartym

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a także z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. Zabezpieczenie wykopów wykonać zgodnie 
z normą branżową BN 83/8036/02

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 
np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z projektowanymi spadkami.

Wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej długości.

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia.

W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej 
do średnicy zewnętrznej złącza.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. Łączenie kształtek 
z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już połączony odcinek ułożyć w wykopie.

W przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury lub potrzebne są krótsze jej odcinki, rury można ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć).

Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm).

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi przewodami sieci energetycznej i gazowej należy zastosować rury ochronne.

Do izolacji przewodów położonych powyżej strefy przemarzania zastosować piankę poliuretanową gr.10cm i folię PE.

    - Połączenie rur

Podstawowym złączem rur kanalizacyjnych, łączników i kształtek są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk. Łączenie rur polietylenowych (PE) należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego wg zaleceń producenta rur lub za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo.

    - Adaptacja istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości stałe (szamb) na studnie rewizyjne (niewłazowe).

Po usunięciu ścieków należy studnię wymyć, zdezynfekować i zasypać pospółką komorę użytkową szamba do wysokości 10 cm poniżej wylotu w kierunku sieci. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia zgodną z normą. Na zagęszczonej podsypce wykonać kinetę betonową z odpowiednim spadkiem.

Spoiny między kręgami wypełnić zaprawą polimerowo-cementową. Włączenia rur realizować w przejściach szczelnych wg zaleceń producenta.

Przykrycia betonowe zbiorników bezodpływowych (szamb) należy wymienić na typowe płyty nastudzienne z betonu z włazami żeliwnymi. Typ włazu o średnicy min. 600 mm uzależniony jest od jego usytuowania na działce: w pasie zieleni lub w chodniku – typ lekki A-15; we wjeździe na posesję -  typ ciężki D-400 lub B-125.

- Beneficjenci Końcowi są zobowiązani do opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamb).

- W ramach wykonania podłączeń (z wyłączeniem pkt III) Wykonawca nie jest obowiązany do likwidacji szamb i innych zbiorników, za wyjątkiem przewidzianych do adaptacji w planach sytuacyjnych, w zakresie niezbędnym do tego celu.

- W przypadku przejścia przykanalika kanalizacji sanitarnej przez szambo (bez względu na jego pojemność) należy przewód ułożyć na odpowiednio zagęszczonej powierzchni a zbiornik bezodpływowy zasypać.

- Z uwagi na zły stan techniczny zbiornika bezodpływowego (szamba) dopuszcza się jego adaptację poprzez usytuowanie w nim nowej studzienki rewizyjnej. Studzienkę należy ustawić na odpowiednio zagęszczonym podłożu, przestrzeń między studnią rewizyjną a zbiornikiem szamba zasypać piaskiem i odpowiednio zagęścić.

    - Technologia wykonywania przewiertów wiertnicami sterowanymi.

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Sterowanie następuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą, której można precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której na bieżąco kontroluje się i koryguje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.

Przewiert pilotażowy Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod kątem 15% - 20%. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy, czyli dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania i pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od położenia płytki sterującej. Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia położenia płytki sterującej względem osi wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 12" powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w lewo i "na godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie ustawienia pośrednie np.: "na godzinę 8”, czyli w lewo i w dół. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotażowego musimy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie może przekraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie powinno się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do ich skręcania i rozkręcania. Mimo że metoda przewiertów sterowanych daje możliwość wykonywania skrętów, powinno dążyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej do linii prostej. Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej (mi bardziej miękki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzględnić i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie podziemne, którego duże nasycenie i brak dokładnej dokumentacji może wręcz uniemożliwić wykonanie przewiertu.

Poszerzanie otworu i przeciąganie rurociągu  Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu.

Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: - ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m, - ok. 35% dla długości 100 m - 300 m, - ok. 50 % dla długości powyżej 300 m. Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na duży promień gięcia rury. W przypadku rur o mniejszych średnicach istnieje możliwość przeciągania jednocześnie kilku rur w zależności od średnicy rozwierconego otworu. Minimalna głębokość posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominać i należy przygotować odpowiednie miejsce na składowanie zużytej płuczki. Są to niekiedy ilości dość znaczne. Przy przewiertach na długich dystansach i dla dużych średnic wykorzystuje się specjalne systemy do odzysku płuczki, aby zmniejszyć jej zużycie.

    - Montaż studni rewizyjnych (niewłazowych)

Elementy studzienek należy łączyć na uszczelki systemowe. Dopuszcza się jedynie montaż studni z elementów systemu jednego producenta. W przypadku podłączenia rurociągu do studni ponad poziomem kinety w rurze trzonowej należy wykonać otwór 
i zastosować uszczelkę in situ.

Studnie należy wyposażyć we włazy żeliwne osadzone na rurze teleskopowej. Rodzaj włazu uzależniony jest od jego usytuowania na działce. Jeżeli studnia zlokalizowana będzie w pasie zieleni lub w chodniku należy zastosować włazy typu lekkiego, jeżeli we wjeździe do posesji należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego. Włazy należy montować 
w obudowie betonowej. Studzienki należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta

Przed posadowieniem studni należy wykonać podsypkę i podłoże. Roboty związane 
z wbudowaniem elementów studni wykonane będą mechanicznie.

Studnie z tworzyw sztucznych powinny spełniać wymogi norm PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002 oraz posiadać aprobaty techniczne.

    - Zasypanie wykopów

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po oby stronach przewodu.

- KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

  - Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

    - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

    - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-B- 10725:1997, PNEN1852-1:1999 i PN-EN 1610 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie

- badanie odchylenia osi przewodu,

- badanie odchylenia spadku kanału

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wg PN-88/B-04481.

- sprawdzenie wykonanych izolacji

- sprawdzenie zgodność materiałów z wymaganiami norm.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są plany sytuacyjne.

  - Normy

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne

- PN-EN 295-1-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej

- PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

- PN-EN13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – 
Część 2:Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią.

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1 - Guma

- PN-8318971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania

- BN-8618971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

- PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

- PN-8BIB-06250 Beton zwykły

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

  - Inne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

- ISO 4435:1999 - „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych