Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję wszystkie jej postanowienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi:

cena bez podatku od towarów i usług: .............................................................[PLN]

(słownie: .................................................................................................... [PLN])

Należny podatek od towarów i usług:…............................................................ [PLN]

(słownie: .................................................................................................... [PLN])

RAZEM: Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ..................................[PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN])

  - koszty całkowite 4-letniej eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z suszarnią nieprzefermentowanego osadu wynosi .................................. [PLN]

  - oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego w pkt 8 IDW,

  - niniejsza oferta jest ważna przez  90 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 IDW,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | Do |

  - Oferta została złożona na … ponumerowanych stronach.

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik do oferty

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,

- numer ref. nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-249/09/1

- Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla "WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC – ŻÓŁTA KSIĄŻKA DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ", opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 – SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r.),

- (Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty, tj. poz. 2 i 7 )

| L.p. |  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19 |
| 2 | Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ...................................................... ...................................................... |
| 3 | Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Konsorcjum firm; EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1,54-434 Wrocław, Janusz Rybka Biuro Inwestorskie, Ul. Augustowska 69,54-112 Wrocław, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice |
| 4 | Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3. | 23 miesiące realizacji licząc od Daty Rozpoczęcia Robót zgodnie z klauzulą 8.1. |
| 5 | Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla Odcinka |
| 6 | Waluta płatności | 1.1.4.6 | PLN |
| 7 | Odcinek | 1.1.5.6 | Oznacza część Robót, tj: - Zadanie nr 1.1 – które zostanie zrealizowane w terminie ……….… m-cy - Zadanie 1.2 - które zostanie zrealizowane w terminie …………. m-cy - Zadanie nr 1.3.1a - które zostanie zrealizowane w terminie ………….… m-cy - Zadanie nr 1.3.1b- które zostanie zrealizowane w terminie …………… m-cy |
| 8 | Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz E–mail Obie formy niezwłocznie potwierdzone na piśmie |
| 9 | Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| 10 | Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| 11 | Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| 12 | Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Najpóźniej 14 dni przed Datą Rozpoczęcia |
| 13 | Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy liczonej w PLN. |
| 14 | Okres powiadomienia o wszelkich błędach, wadach i usterkach w Wymaganiach Zamawiającego | 5.1 | na Datę Odniesienia, tj. datę wyznaczoną na przedłożenie oferty Wykonawcy |
| 15 | Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00, Zamawiający dopuszcza pracę zmianową prowadzoną w systemie trzy zmianowym |
| 16 | Data Rozpoczęcia | 8.1 | nie później niż 1 miesiąc po dacie wejścia Kontraktu w życie. |
| 17 | Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,2% wartości Kontraktu (bez VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej w PLN. |
| 18 | Maksymalna wartość kar za zwłokę | 8.7 | 10% wartości Kontraktu (bez VAT) liczonej w PLN. |
| 19 | Kary za niedotrzymanie gwarancji procesowych | 9.5 | Zgodnie z klauzulą zawartą w Warunkach Szczególnych |
| 20 | Okres Rękojmi | 11.9 | 36 miesięcy, licząc od daty wydania Protokołu Końcowego Odbioru Odcinka |
| 21 | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 500 000 PLN* |
| 22 | Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| 23 | Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1 | 3 dni robocze przed Datą Rozpoczęcia |
| 24 | Minimalna kwota Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | Co najmniej 115% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| 25 | Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | Nie mniej niż 6 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia |
| 26 | Kwota ubezpieczenia projektowania | 18.5 | 1% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| 27 | Minimalna kwota potrąceń | 18.1;18.3 | 5.000 PLN |

*z wyłączeniem akapitu czwartego Klauzuli 14.3 Kontraktu.

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

..........................................................................................................................................

Data: ...............................

#### Załącznik nr 2.

wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

##### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późń. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy:

- Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer: POIS.01.01.00-00-249/09 Spełniam(y) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej  działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania)

- Spełniam(y) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Spełniam(y) warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Spełniam(y) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia.

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 3

wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

##### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późń. zm. ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4

wzór oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego

OŚWIADCZENIE NA TEMAT WIELKOŚCI ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZATRUDNIENIA ORAZ LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem terminu składania ofert zatrudniałem średnio rocznie:

| l.p. | Rok | Wielkość średniego rocznego zatrudnienia |
| --- | --- | --- |

* W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres.

w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem terminu składania ofert posiadałem następującą liczbę personelu kierowniczego:

| l.p. | Rok | Liczebność personelu kierowniczego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres.

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 5

##### wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z informacją nt. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla   projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Imię i nazwisko Nazwa | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje (numer uprawnień i zakres) Wykształcenie | Lata doświadczenia w zakresie wymaganych warunków w odniesieniu do inwestycji wskazanych w kolumnie 6 (mm.rr – mm.rr) | Nazwa inwestycji | Zakres usług /nadzorowanych robót | Pełniona funkcja | Podstawa do dysponowania daną osobą (przykładowo umowa o pracę, zlecenia, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Przedstawiciel Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kierownik Budowy |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kierownik Zespołu Projektowego/Projektant wiodący |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Projektant - Technolog |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował takimi osobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 6

wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę Robót  I Usług

WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT I USŁUG

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla  projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH i USŁUG

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:

Tabela nr 1

| L.p. | Nazwa Roboty | Zakres Robót Budowlanych (określenie oczyszczalni, wydajności, itd.) | Przedmiot Robót Budowlanych (nazwa wykonanego zamówienia podać krótki opis robót potwierdzający spełnienie postawionego warunku) | Wartość zrealizowanej inwestycji | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Początek (dd-mm-rr) | zakończenie (dd-mm-rr) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Nazwa Roboty: - Przez nazwę Roboty Zamawiający rozumie przykładowo: budowę, rozbudowę lub przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalnia ścieków, budowę kompletnej instalacji suszenia osadu komunalnego  itp.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty wskazane powyżej w tabeli zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub prawidłowego ukończenia, powoduje nie zaliczenie jej do doświadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował taką wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędną wiedzę i doświadczenie na okres korzystania z niej przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

- wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:

Tabela nr 2

| L.p. | Nazwa usługi | Zakres projektu (określenie oczyszczalni, ich wydajności, itd.) | Data wykonania |  | Odbiorca (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (dd-m-rr) | zakończenie (dd-m-rr) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Nazwa usługi:  Przez nazwę usługi Zamawiający rozumie przykładowo: zaprojektowanie oczyszczalni ścieków, kompletnej instalacji suszenia osadu komunalnego  itp.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że usługi wskazane powyżej w tabeli zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający wykonanie w/w usługi, powoduje nie zaliczenie jej do doświadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował taką wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów   do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”

- PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 7

##### wzór oświadczenia Wykonawcy – prowadzącego działalność w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej biorącego udział w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót w ramach zamówienia w oparciu o zasady określone w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE,

IŻ W STOSUNKU DO WYKONAWCY NIE OTWARTO LIKWIDACJI LUB NIE OGŁOSZONO UPADŁOŚCI

##### DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- otwarto likwidację/nie otwarto likwidacji*,

- ogłoszono upadłość/ nie ogłoszono upadłości*,

- po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego**;

* Niepotrzebne skreślić

**Jeżeli nie ogłoszono upadłości lub nie zawarto układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który układ to nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, punkt 3 należy przekreślić

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 8

wzór całkowitego 4-letniego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków

- CAŁKOWITY 4-LETNI KOSZT EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA ZADANIA 1.1, 1.2, 1.3.1a, 1.3.1b

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie całkowitych, 4-letnich kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków dla zadania 1.1, 1.2, 1.3.1a oraz 1.3.1b.

| Lp | Wyszczególnienie | wartość 4- letniego kosztu eksploatacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Całkowity 4-letni koszt eksploatacji oczyszczalni ścieków (zadanie 1.1, 1.2, 1.3.1a) | ……………………………………………………………………….. * |
| 2 | Całkowity 4-letni koszt eksploatacji suszarni nieprzefermentowanego osadu (zadanie 1.3.1b) | …………………………………………………………………………. * |
| Całkowity 4 letni koszt eksploatacji (suma poz.1 i 2) |  | ………………….…………………………………….. ** |

*Do kolumny 3 należy przenieść odpowiednio wartości z poz. 4 tabel zawartych w Załączniku Nr 9 oraz Złączniku Nr 11

**wartość jaką należy przenieść do Załącznika Nr 1 Formularz ofertowy pkt 4. 4)

- PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 9

wzór całkowitego 4 - letniego kosztu cząstkowego eksploatacji oczyszczalni ścieków

- CAŁKOWITY 4-LETNI KOSZT  EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  DLA ZADANIA 1.1, 1.2, 1.3.1a

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

1.ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady kalkulacji cząstkowych kosztów eksploatacji oczyszczalni dla Zadania 1.1, 1.2, 1.3.1a. Wykonawca winien przedstawić odpowiednie obliczenia w swojej ofercie, jako Załącznik nr 9.

Rozważany okres eksploatacji przyjęty do wyliczenia kosztów wynosi 4 lata, z założonym ładunkiem średniodobowym.

Wykonawca musi przedstawić w niniejszym formularzu wszelkie szczegółowe koszty eksploatacji dla wymienionych poniżej punktów w odniesieniu do ładunków średniodobowych zgodnych z wyszczególnieniem w tabeli poniżej.

Ładunki średniodobowe: Qd śr = 12000m3/d, Wyliczone RLM = 126950

| l.p. | Dopływ – wskaźniki -ścieki surowe | Jednostka | Ścieki komunalne | Ścieki przemysłowe podczyszczone | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd śr | m3/d | 11052 | 948 | 12000 |
| 2 | BZT5 | kg O2/d | 6764 | 853 | 7617 |
| 3 | ChZT | kg O2/d | 13030 | 1754 | 14754 |
| 4 | Zaw. | kg/d | 8026 | 796 | 8822 |
| 5 | N | kg/d | 1304 | 156 | 1460 |
| 6 | P | kg/d | 130 | 13 | 143 |

Roczny koszt eksploatacji do wzięcia pod uwagę przy przygotowywaniu Oferty  musi składać się z :

- Zużycie energii elektrycznej,

- Zużycie chemikaliów.

Zużycie energii elektrycznej na cele technologiczne oraz stopień dozowania chemikaliów muszą być zgodne z tymi, które wymieniono w gwarancji zużycia energii oraz gwarancji zużycia chemikaliów.

Na potrzeby niniejszej kalkulacji należy przyjąć następujące ceny energii i chemikaliów:

| Energia elektrycznej | 0,33 [PLN/kWh] |
| --- | --- |
| Środek strącający do chemicznego usuwania fosforu | 0,63 [PLN/kgFe] |
| Środek strącający do chemicznego usuwania fosforu | 10,50 [PLN/kgAl] |
| Polielektrolit do mechanicznego zagęszczania osadów | 9,20 [PLN/kg] |
| Polielektrolit do mechanicznego odwadniania osadów | 9,20 [PLN/kg] |

Obliczenie całkowitego rocznego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków, w celu wypełnienia poniższej tabeli należy wykonać według podanych założeń:

Założenia:

Do obliczeń zużycia energii elektrycznej na cele technologiczne należy przyjąć napędy elektryczne zainstalowane w obiektach ciągu technologicznego według wykazu zawartego w WS_WWiORB_01.24_Wymagania dla prób i gwarancji procesowych pkt. 1.2.24.6 Wymagania w stosunku do gwarancji zużycia energii.

Do zużycia energii elektrycznej na cele technologiczne nie wchodzi zużycie przez instalacje wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia itd.

Do obliczeń zużycia energii elektrycznej na cele pozostałe należy przyjąć zużycie przez instalacje wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia itd. w obiektach technologicznych oraz zużycie energii przez pozostałe obiekty oczyszczalni niezwiązane z ciągiem technologicznym.

Stosowanie chemikaliów ma być procesem wspomagającym proces redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach.

x wypełnić dla zastosowanego środka

xx Zawartość suchej masy w nadawie min. 0.7% s.m. - zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym min. 5% s.m.

xxx Zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym min. 5% s.m. - zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym min. 21% s.m

Całkowity 4 - letni koszt  eksploatacji oczyszczalni ścieków.

| Lp. |  | Wyszczególnienie | Zużycie (ilość jednostek) | Jednostka | Cena jednostkowa [PLN/jednostkę] | Koszt roczny [PLN/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zużycie energii elektrycznej: - zużycie energii elektrycznej na cele technologiczne | …………[kWh/d]*365 [d/rok] | [kWh/rok] | 0,33 [PLN/kWh] | …………… |
|  |  |  | …………[kWh/ m3 ścieków dopł.]*12 000 [m3/d] *365 [d/rok] | [kWh/rok] | 0,33 [PLN/kWh] |  |
|  |  | - zużycie energii elektrycznej na cele pozostałe | …………[kWh/d]*365 [d/rok] | [kWh/rok] | 0,33 [PLN/kWh] | …………… |
|  |  | Zużycie chemikaliów: a)środek strącający do chemicznego usuwania fosforu x | ………[gFe/m3ścieków dopł.]*12 000[m3/d]*365[d/rok]/1000g/kg] ………[gAl/m3ścieków dopł.]*12 000[m3/d]*365[d/rok]/1000g/kg] | [kgFe/rok] [kgAl/rok] | 0,63 [PLN/kgFe] 10,50 [PLN/kgAl] | …………… |
|  |  | b) polielektrolit do mechanicznego zagęszczania osadów xx | …………[kg/Mg SM]*…………… [kgSM/d]*365 [d/rok]/1000 [kg/ Mg] | [kg/rok] | 9,20 [PLN/kg] | …………… |
|  |  | - polielektrolit do mechanicznego odwadniania osadów XXX | ………….…[kg/Mg SM]*…………[kgSM/d]*365 [d/rok]/1000 [kg/ Mg] | [kg/rok] | 9,20 [PLN/kg] | …………… |
|  |  | - inne niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu zgodnie z oferowaną technologią |  | [kg/rok] | …………… | …………… |
| 3. | Całkowity roczny koszt ekspoloatacji oczyszczalni ścieków [PLN/rok] |  |  |  |  | …………… |
| 4. | Wartość netto całkowitego 4 - letniego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków Całkowity roczny roczny koszt ekspoloatacji oczyszczalni ścieków =……………….. [PLN/rok] x 4 =……………………… |  |  |  |  | …………… |

3.PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 10

wzór Gwarancji Procesowych

GWARANCJE PROCESOWE

(wg zestawienia)

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE GWARANCJI PROCESOWYCH

| l.p. | Gwarancja |
| --- | --- |
| 1 | Gwarancja wydajności procesu, jakości ścieków oczyszczonych |
| 2 | Gwarancja zużycia energii |
| 3 | Gwarancja zużycia chemikaliów |

- PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 10.1

wzór gwarancji wydajności procesu, jakości ścieków oczyszczonych

GWARANCJA WYDAJNOŚCI PROCESU, JAKOŚCI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH;

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

  - ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

  - WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca oświadcza, że pompownia ścieków Kępa w Tomaszowie

Mazowieckim została dostosowana do następujących parametrów projektowych:

| l.p. | Opis |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływ maksymalny godzinowy (pora sucha) | Qhmax. | 860 | m3/h |
| 2 | Przepływ maksymalny godzinowy (w czasie deszczu) | Qhmaxopad. | 1 360 | m3/h |
| 3 | Wysokość podnoszenia (według wyliczeń) | Hp | ……. | m |

- Wykonawca oświadcza, że kolektor rezerwowy tłoczny w Tomaszowie

Mazowieckim został dostosowany do następujących parametrów projektowych:

| l.p. | Opis |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływ minimalny godzinowy (pora sucha) | Qhmin. | 241 | m3/h |
| 2 | Przepływ maksymalny godzinowy (w czasie deszczu) | Qhmaxopad. | 1 360 | m3/h |

- Wykonawca oświadcza, że Oczyszczalnia Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim została dostosowana do następujących parametrów projektowych:

- Obciążenie hydrauliczne

| l.p. | Opis |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepływ średni dobowy (pora sucha) | Qśrd. | 12 000 | m3/d |
| 2 | Przepływ maksymalny dobowy (pora sucha) | Qmax.d. | 15 000 | m3/d |
| 3 | Przepływ maksymalny godzinowy (pora sucha) | Qhmax. | 1 100 | m3/h |
| 4 | Przepływ maksymalny dobowy (w czasie deszczu) | Qmax.d.opad. | 18 000 | m3/d |
| 5 | Przepływ maksymalny godzinowy (w czasie deszczu) | Qhmaxopad. | 1 600 | m3/h |

- Bilans ładunków

Ładunki średniodobowe: – istotne dla ustalenia obciążenia oczyszczalni w RLM ( zgodnie z rozporządzeniem z tygodnia o największym dopływie ładunku BZT5) przyjmuje się, że

Qd śr = 12000m3/d, Wyliczone RLM = 126950

| l.p. | Dopływ – wskaźniki -ścieki surowe | Jednostka | Ścieki komunalne | Ścieki przemysłowe podczyszczone | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd śr | m3/d | 11052 | 948 | 12000 |
| 2 | Qd max | m3/d | 13815 | 1185 | 15000 |
| 3 | Qhmax | m3/h | 942 | 125 | 1067 |
| 4 | Qhmaxopad | m3/h | 1442 | 125 | 1567 |
| 5 | BZT5 | kg O2/d | 6764 | 853 | 7617 |
| 6 | ChZT | kg O2/d | 13030 | 1754 | 14754 |
| 7 | Zaw. | kg/d | 8026 | 796 | 8822 |
| 8 | N | kg/d | 1304 | 156 | 1460 |
| 9 | P | kg/d | 130 | 13 | 143 |

Ładunki maksymalne dobowe – istotne dla ustalenia obciążenia oczyszczalni w RLM ( zgodnie z rozporządzeniem z tygodnia o największym dopływie ładunku BZT5) przyjmuje się, że zwiększenie dopływu ładunków wyniesie 25% i związane jest ze zwiększonym dopływem do oczyszczalni

Qdmax = 15000m3/d, Wyliczone RLM = 158687

| l.p. | Dopływ – wskaźniki -ścieki surowe | Jednostka | Ścieki komunalne | Ścieki przemysłowe podczyszczone | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd max | m3/d | 13815 | 1185 | 15000 |
| 2 | Qhmax | m3/h | 942 | 125 | 1067 |
| 3 | Qhmaxopad | m3/h | 1442 | 125 | 1567 |
| 4 | BZT5 | kg O2/d | 8455 | 1066 | 9521 |
| 5 | ChZT | kg O2/d | 16287 | 2192 | 18479 |
| 6 | Zaw. | kg/d | 10032 | 995 | 11027 |
| 7 | N | kg/d | 1630 | 195 | 1825 |
| 8 | P | kg/d | 163 | 16 | 179 |

Ładunki średniodobowe po osadnikach wstępnych, bez uwzględnienia ładunków powrotnych z procesów zagęszczania i odwadniania osadów

| l.p. | Dopływ –do części biologicznej | Jednostka | Ścieki | Odcieki z: - płukania skratek i piasku, - zagęszczania i odwadniania osadów -ze suszenia osadów i schładzania powietrza wylotowego ze suszarni | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd śr | m3/d | 12000 | ~1500 | 13500 |
| 2 | Qd max | m3/d | 15000 | ~1500 | 16500 |
| 3 | Qhmax | m3/h | 1067 | ~63 | 1130 |
| 4 | Qhmaxopad | m3/h | 1567 | ~63 | 1630 |
| 5 | BZT5 | kg O2/d | 4951 |  |  |
| 6 | ChZT | kg O2/d | 9590 |  |  |
| 7 | Zaw. | kg/d | 3088 |  |  |
| 8 | N | kg/d | 1314 |  |  |
| 9 | P | kg/d | 129 |  |  |

Ładunki maksymalne dobowe po osadnikach wstępnych, bez uwzględnienia ładunków powrotnych z procesów zagęszczania i odwadniania osadów

| l.p. | Dopływ –do części biologicznej | jednostki | Ścieki | Odcieki z: - płukania skratek i piasku, - zagęszczania i odwadniania osadów -ze suszenia osadów i schładzania powietrza wylotowego ze suszarni | Dopływ sumaryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qd śr | m3/d | 12000 | ~1500 | 13500 |
| 2 | Qd max | m3/d | 15000 | ~1500 | 16500 |
| 3 | Qhmax | m3/h | 1067 | ~63 | 1130 |
| 4 | Qhmaxopad | m3/h | 1567 | ~63 | 1630 |
| 5 | BZT5 | kg O2/d | 6188 |  |  |
| 6 | ChZT | kg O2/d | 12012 |  |  |
| 7 | Zaw. | kg/d | 3860 |  |  |
| 8 | N | kg/d | 1642 |  |  |
| 9 | P | kg/d | 161 |  |  |

- Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni, następujących parametrów technologicznych i technicznych:

- Zapewnienie redukcji ładunków zanieczyszczeń zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. D.U.nr 137 poz.984 (z późniejszymi zmianami), dla równoważnej liczby mieszkańców, powyżej RLM = 100 000

- Biologiczne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu z uwzględnieniem dużych zmienności dopływu ładunków oraz utrzymaniem procesu nitryfikacji w temp. 80C. Wymagane zastosowanie procesu technologicznego ze złożem zawieszonym, który zapewni wymagany Rozporządzeniem efekt oczyszczania przy temperaturach ścieków poniżej 12oC.

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

- Powyższe wartości określone w punkcie d) są gwarantowane w następujących warunkach:

- Przepływ ścieków i ładunek zanieczyszczeń są nie wyższe niż określono w podpunkcie          c) powyższych danych

- Ścieki przemysłowe podczyszczone dopływające do oczyszczalni spełniają warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. W sprawie obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.)

- Inhibitory w ściekach nie będą powodowały większego hamowania procesów biologicznych niż 25 %. Hamowanie to musi być mierzone zgodnie z normą EN ISO 8192.

  - PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 10.2

wzór gwarancji zużycia energii

- GWARANCJA ZUŻYCIA ENERGII

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |  |
| --- | --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni, następujących parametrów:

Całkowite maksymalne zużycie energii elektrycznej dla części mechanicznej, biologicznej i osadowej zadania 1.1, 1.2, 1.3.1a:

………………………………[kWh/d]

Maksymalne zużycie energii elektrycznej:

| l.p. | Przepływu średniodobowy [m3/d] | Maksymalne zużycie energii elektrycznej: [kWh/m3 ścieków dopł.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 000 | ………………. |

Wartość maksymalne zużycie energii elektrycznej nie może być większa od 1,1 kWh /m3 ścieków dopływających.

Parametry pracy urządzeń odnieść do przepływu średniodobowego Q=12000 m3/d oraz  średniodobowego ładunku w dopływających ściekach według

Do obliczeń zużycia energii należy przyjąć napędy elektryczne zainstalowane w obiektach ciągu technologicznego według wykazu zawartego w PFU w pkt. Wymagania w stosunku do gwarancji zużycia energii.

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

- PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 10.3

wzór gwarancji zużycia chemikaliów

- GWARANCJA ZUŻYCIA CHEMIKALIÓW

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |  |
| --- | --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego

oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni, następujących parametrów:

| l.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość dozowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek strącający do chemicznego usuwania fosforu | [g/m3ścieków dopływających] |  |
| 2 | Polielektrolit do mechanicznego zagęszczania osadów * | [kg/Mg SM] |  |
| 3 | Polielektrolit do mechanicznego odwadniania osadów ** | [kg/Mg SM] |  |
| 4 | Inne niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu zgodnie z oferowaną technologią |  |  |

Założenia:

Stosowanie chemikaliów ma być procesem wspomagającym proces redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach.

*Zawartość suchej masy w nadawie min. 0.7% s.m. - zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym min. 5% s.m.

**Zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym min. 5% s.m. - zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym min. 21% s.m

Wartości gwarantowane nie mogą być wyższe jak podane poniżej

| l.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość dozowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek strącający do chemicznego usuwania fosforu | [g/m3ścieków dopływających] | 40 |
| 2 | Polielektrolit do mechanicznego zagęszczania osadów | [kg/Mg SM] | 5 |
| 3 | Polielektrolit do mechanicznego odwadniania osadów | [kg/Mg SM] | 13 |
| 4 | Inne niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu zgodnie z oferowaną technologią |  |  |

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

- PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 11

wzór całkowitego 4 - letniego kosztu cząstkowego eksploatacji oczyszczalni ścieków

- CAŁKOWITY 4 - LETNI KOSZT  EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – SUSZARNI OSADÓW

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady kalkulacji  kosztów eksploatacji suszarni osadów. Rozważany okres eksploatacji wynosi 4 lata.

Wykonawca musi przedstawić w niniejszym formularzu wszelkie szczegółowe koszty eksploatacji dla wymienionych poniżej punktów w odniesieniu do ilości osadu odwodnionego  średniodobowo zgodnych z wyszczególnieniem podanym  poniżej.

-  ilość osadu odwodnionego, średniodobowo:  Qśrd.=48 m3/d,

-  zawartości suchej masy:  20 %,

-  wartość opałowa gazu ziemnego: 34 MJ/m3

Roczny koszt eksploatacji suszarni osadu do wzięcia pod uwagę przy przygotowywaniu Oferty  musi składać się z :

- Zużycie energii elektrycznej,

- Zużycie energii cieplnej.

Zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej na cele technologiczne – suszenia osadu  muszą być zgodne z tymi, które wymieniono w gwarancji zużycia energii elektrycznej  oraz gwarancji zużycia energii cieplnej.

Na potrzeby niniejszej kalkulacji należy przyjąć następujące ceny energii:

| Energia elektrycznej | 0,33 [PLN/kWh] |
| --- | --- |
| Gaz ziemny | 1,35 [PLN/ m3] |

Obliczenie całkowitego rocznego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków, w celu wypełnienia poniższej tabeli należy wykonać według podanych założeń:

Założenia:

Do obliczeń zużycia energii elektrycznej na cele technologiczne suszarni osadu  należy przyjąć napędy elektryczne zainstalowane w suszarni osadu.

Do Zużycie energii elektrycznej na cele technologiczne nie wchodzi zużycie przez instalacje wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia hali suszarni oraz napędu przenośnika osadu odwodnionego i napędu przenośnika/ków osadu wysuszonego (granulatu) itd.

Całkowity 4-letni koszt  eksploatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów.

| Lp. |  | Wyszczególnienie | Zużycie (ilość jednostek) | Jednostka | Cena jednostkowa [PLN/jednostkę] | Koszt roczny [PLN/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zużycie energii elektrycznej: zużycie energii elektryczne na cele technologiczne | …………[kWh/d]*365 [d/rok] | [kWh/rok] | 0,33 [PLN/kWh] | …………… |
|  |  | Zużycie energii cieplnej: zużycie energii cieplnej na cele technologiczne | …………..[m3/d]*365 [d/rok] | [m3/rok] | 1,35 [PLN/m3] | …………… |
| 3. | Całkowity roczny koszt ekspoloatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów [PLN/rok] |  |  |  |  | …………… |
| 4. | Wartość netto całkowitego 4-letniego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków – suszarni osadów Całkowity roczny roczny koszt ekspoloatacji oczyszczalni ścieków ….…….. [PLN/rok] x 4 = ……………………………. |  |  |  |  | …………… |

3.PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 12

wzór Gwarancji Procesowych

GWARANCJE PROCESOWE

(wg zestawienia)

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE GWARANCJI PROCESOWYCH

| l.p. | Gwarancja |
| --- | --- |
| 1 | Gwarancja wydajności instalacji, wyrażona ilością wody do odparowania |
| 2 | Gwarancja zawartości suchej masy w produkcie końcowym |
| 3 | Gwarancja zużycia energii elektrycznej |
| 4 | Gwarancja zużycia energii cieplnej |

3.PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 12.1

wzór wykazu gwarancji wydajności instalacji

GWARANCJA WYDAJNOŚCI  INSTALACJI, WYRAZONA ILOŚCIĄ WODY DO ODPAROWANIA

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |  |
| --- | --- | --- |

1.ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni – suszenia nieprzefermentowanych osadów , następujący parametr:

Minimalna wydajność kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu:

………………………………[kg H2O/h]

Powyższa wartość nie może być niższa niż 2000 [kg H2O/h].

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

3. PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 12.2

wzór gwarancji zawartości suchej masy w produkcje końcowym

GWARANCJA ZAWARTOŚCI SUCHEJ MASY W PRODUKCIE KOŃCOWYM

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |  |
| --- | --- | --- |

1.ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni – suszenia nieprzefermentowanych osadów , następujący parametr:

Minimalna zawartość suchej masy w produkcie końcowym  kompletnej instalacji     suszenia nieprzefermentowanego osadu:

………………………………[% Sm]

Powyższa wartość nie może być niższa niż 90 [% Sm].

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

3.PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 12.3

wzór gwarancji zużycia energii elektrycznej

- GWARANCJA  ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |
| --- | --- |

1.ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni – suszenia nieprzefermentowanych osadów, następujący parametr:

Zużycie energii elektrycznej w procesie  suszenia osadu:

………………………………[kWh/kg H2O]

Powyższa wartość nie może być wyższa  niż 0,15 [kWh/kg H2O].

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

3.PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 12.4

wzór gwarancji zużycia energii cieplnej

- GWARANCJA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ

- DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b” dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, numer ref.: POIS.01.01.00-00-249/09

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | POIS.01.01.00-00-249/09/1 |  |
| --- | --- | --- |

1.ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Kępa 19

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Wykonawca gwarantuje uzyskanie podczas Prób Końcowych, Rozruchu Próbnego oraz w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni – suszenia nieprzefermentowanych osadów, następujący parametr:

Zużycie energii cieplnej  w procesie  suszenia osadu:

………………………………[kWh/kg H2O]

Powyższa wartość nie może być wyższa  niż 0,96 [kWh/kg H2O].

Weryfikacja wartości gwarantowanych będzie przebiegać zgodnie zapisami w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

3.PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Zamawiający rozumie pod tym pojęciem lata doświadczenia, jakiego wymaga w opisie warunków a nie wszystkie lata doświadczenia zawodowego

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.