Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr VII „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b”

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Tomaszów Maz. 18.12.2012

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie nr 1.3.1a, Zadanie  nr 1.3.1b””

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje pytania zgłoszone na zebraniu Wykonawców w dniu 05.12.2012 r., dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

- W związku z rozbieżnością dokumentacji prosimy o listę obiektów do rozbiórki i do modernizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU IIIA1 1.1 - Część opisowa i PFU IIIA1 1.3.1 a - Część opisowa 
w rozdziale 1.3.2 – „Zakres rzeczowy zadania” oraz w rozdziale 1.3.4 – „Wykaz obiektów hydrotechnicznych i budynków przeznaczonych do remontu i modernizacji, rozbiórki oraz wybudowania” podano wykaz obiektów do rozbiórki i do modernizacji.

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na zapis tego rozdziału, cyt.:

„Poniższy podział został przyjęty w Projekcie Wstępnym i nie jest obowiązujący dla Wykonawcy”

- Kwestia wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zawartością suchej masy osadu podawanego do suszarki podczas testów (20%), a wymagana minimalną zawartością suchej masy osadu odwodnionego po wirówkach (21%).

Odpowiedź:

Na powyższe pytanie udzielono odpowiedzi w zestawie pytań , pytanie nr 3 i 4, odpowiedz umieszczono na stronie internetowej w dniu 30.11.2012 r.

- Agregaty kogeneracyjne. W jaki sposób Zamawiający zamierza zagospodarować ciepło odpadowe. Czy będzie to na suszarni czy w inny sposób?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem PFU zagospodarowanie ciepła z agregatów kogeneracyjnych nie wchodzi w zakres prac niniejszego przetargu.

- Kwestia rozruchu suszarni, na jednych stronach dokumentacji podaje się termin 3 dniowy a na innych 7 dniowy.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w PFU III A1 1.3.1 b – Część opisowa 
w rozdziale 1.4.5.

Zapis, cyt.:

„Wskaźniki energetyczne zostaną sprawdzone przez Zamawiającego na etapie rozruchu kontrolnego instalacji suszenia przez okres 7 dni ciągłej pracy instalacji.”

Zmienia na następujący:

Wskaźniki energetyczne zostaną sprawdzone przez Zamawiającego na etapie rozruchu kontrolnego instalacji suszenia przez okres 3 dni ciągłej pracy instalacji.

- Wyjaśnienie kwestii sterowania suszarni w zawiązku z rozbieżnościami w zapisach SIWZ . Czy sterowanie ma się odbywać z kabin operatorskich suszarni czy też 
z poziomu centralnej dyspozytorni?

Odpowiedź:

Zapis  PFU III A1 1.3.1 b – Część opisowa w rozdziale 1.3. – „Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe” , cyt.:

-„układ automatyki i sterowania zapewniającego prawidłową pracę instalacji przy obsłudze dochodzącej oraz przekazywanie do sterowni oczyszczalni ścieków, 
z możliwością zdalnego sterowania z istniejącej dyspozytorni,”

Zamawiający doprecyzowuje, wyjaśniając, że sterowanie pracą instalacji suszenia osadu odbywać się będzie z poziomu suszarni i z przekazywaniem sygnałów do istniejącej dyspozytorni z możliwością sterowania procesem suszenia osadu 
z dyspozytorni.

- Skąd bierze się zawartość suchej masy w osadach dowożonych na poziomie 45 %, należy wyjaśnić po jakich procesach i po jakich urządzeniach to następuje.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem  PFU III A1 1.3.1 b – Część opisowa w rozdziale 1.1. – „Wstęp”  zadaniem Wykonawcy jest  wysuszenie  osadu w zaprojektowanej i wykonanej  przez Niego kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu pochodzącego m.in.  z gminnych oczyszczalni ścieków z powiatu Tomaszów Mazowiecki  
o zawartości suchej masy na poziomie 15-45% s.m.

Ze wstępnych ustaleń z potencjalnymi dostawcami osadów, zarządzającymi gminnymi oczyszczalniami ścieków powiatu Tomaszów Mazowiecki, wynika, że sucha masa osadów będzie w granicach 15-45%.

- Próby eksploatacyjne, sprawdzenie parametrów. Występują próby przed przekazaniem do eksploatacji, próby przed okresem rękojmi oraz szereg prób w okresie rękojmi. Czy Zamawiający określi ile można spodziewać się prób eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zapis w PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.2.24 WS_WWIORB_1.24

„Wymagania dla prób i gwarancji procesowych” podaje jakie próby należy wykonywać i jakie parametry należy osiągnąć – gwarancje procesowe.

Doprecyzowanie a tym samym odpowiedz na postawione pytanie zamawiający

udzielił  w zestawie pytań, pytanie nr 6 a i b.  Odpowiedź umieszczono na stronie internetowej w dniu 14.12.2012 r.

- Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą techniczną budowli reaktorów chemicznych?

Odpowiedź:

Dokumentacja badań wytrzymałościowych betonu remontowanych obiektów stanowi załącznik nr 11 do PFU IIIB Część informacyjna.

- W IDW jest informacja, że planowane terminy i kolejność prac przedstawione 
w załączniku A do SIWZ (…). Według Wykonawcy nie ma takiego dokumentu jak załącznik A.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 1 do pytań dołącza brakujący załącznik A do IDW, pkt. 8.2.  Jednocześnie wyjaśnia, że załącznik A przedstawia zapisy pkt. 8.1 w formie graficznej.

- W związku z tym, że jest mowa o awaryjnym zasilaniu suszarni w olej opałowy, należy podać przewidywane parametry oleju opałowego jaki ma być stosowany.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU, do zakresu prac Wykonawcy należy zaprojektowanej 
i wykonanej  przez Niego kompletnej instalacji suszenia nieprzefermentowanego osadu, a tym samym to Wykonawca ma zapewnić awaryjne zasilanie suszarni.

Parametry oleju opałowego jaki ma być stosowany należy przyjąć zgodnie z danymi producentów oleju opałowego.

- Kwestia palnika i zasilania suszarni w ciepło. Czy w zespole palników jest mowa 
o palniku na gaz ziemny i olej opałowy. Czy jest dopuszczalny palnik dwumediowy?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje  zapis  PFU III A1 1.3.1 b – Część opisowa w  rozdziale 1.3. – „Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe” , cyt.:

-	„zespołu palników kanałowych wytwarzających ciepło do procesu suszenia, podstawowy na gaz ziemny i awaryjny na olej opałowy”,

zmieniając go na następujący:

- zespołu palników / kotła energetycznego wytwarzających ciepło do procesu suszenia, podstawowy na gaz ziemny i awaryjny na olej opałowy.

Zamawiający dopuszcza palnik dwumediowy.

- Jaka jest nośność drogi dojazdowej i mostu nad rzeka Wolbórką?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU III A1 1.3.1 a - Część opisowa,  w zakresie prac do wykonania jest remont drogi dojazdowej do oczyszczalni. Most na rzece Wolbórce nie wchodzi w zakres prac remontowych.

Zamawiający nie posiada danych dotyczących nośności dróg.

- Kwestia magazynowania osadu wysuszonego. W dokumentacji jest informacja 
o kontenerach osadu wysuszonego, Wykonawcy wydaje się że dostrzegł też silos osadu wysuszonego. Pytanie dotyczy doprecyzowania wymaganego przez Zamawiającego urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU III A1 1.3.1 b - Część opisowa, w rozdziale 1.4.6 „Transport osadu wysuszonego ze suszarni do stanowiska kontenerów i stanowiska BIG-BAG” oraz w rozdziale 1.4.10 „Wiata dla kontenerów, ob.125” opisano w sposób jednoznaczny odbiór osadu wysuszonego z instalacji suszenia osadu.

- Czy jest przewidziane miejsce na zaplecze na terenie oczyszczalni. Jeżeli jest, to czy Zamawiający będzie pobierał tytuły za dzierżawę terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje miejsca na zaplecze na terenie oczyszczalni dla wykonawcy.

- Kwestia kosztów części zamiennych i szybko zużywających się. Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie kontraktowej na rok pierwszy eksploatacji czy też na dwa pierwsze lata eksploatacji?

Odpowiedź:

Kwestia kosztów zamiennych i szybko zużywających się jest opisana w PFU zad. 1.1, 1.2, 1.3.1a, 1.3.1b w rozdziale pt.: „Części zamienne”.

Doprecyzowując zapisy ww rozdziałów zamawiający informuje, że:

W okresie zgłaszania wad i rękojmi obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wad 
i awarii zgodnie z zapisami w  PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.2.25 WS_WWIORB_1.25  „Wymagania dotyczące usuwania wad i awarii”. Usuwanie wad i awarii przeprowadzane będzie przez służby serwisowe producentów dostarczonych urządzeń lub też przez służby serwisowe Wykonawcy, jeżeli Wykonawca posiada stosowne umowy serwisowe z producentami urządzeń. Koszt usunięcia wad i awarii w tym okresie ponosi Wykonawca.

Zgodnie z zapisami rozdziału „Części zamienne” Wykonawca ma zapewnić części na dwa lata.

- Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania odpadów porozbiórkowych i jego odległość od oczyszczalni?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU III A1 1.3.1 a - Część opisowa, w rozdziale 2.5. „Wymagania w zakresie obiektów przeznaczonych do rozbiórki” oraz z PFU III A2 Część opisowa – WWIORB w rozdz. 1.1.14. „Utylizacja odpadów” w sposób jednoznaczny wyjaśniono tok postępowania przy składowaniu i utylizacji odpadów pochodzących z obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

- Na rysunku 15 T brakuje obiektu 127 na planie załączonym w celu lokalizacji obiektu po byłej spalarni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza brak obiektu 127 na rys.15T „Projektu wstępnego”  zadania 1.3.1a PFU III B – Część informacyjna.

Jednakże zgodnie z zapisem PFU III A1 1.3.1 a - Część opisowa, w rozdziale 2.2 to 
w obowiązku Wykonawcy jest, cyt.:

„Podany poniżej opis nie wyczerpuje wszystkich obiektów i instalacji oczyszczalni, które wykonawca może uznać za niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji 
i uwzględni w Projekcie Budowlanym.”

Jednocześnie zamawiający doprecyzowuje i wyjaśnia pytającemu, że nie wszystkie instalacje suszenia osadu muszą posiadać obiekt 127 t.j. zespół do oczyszczania powietrza z instalacji zagospodarowania osadów.

- W SIWZ są określone przenośniki osadu wysuszonego jako przenośniki bezwałowe. Czy można zastosować inny typ przenośników: taśmowe lub wałowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU III A1 1.3.1 b - Część opisowa, w rozdziale 1.4.6 „Transport osadu wysuszonego ze suszarni do stanowiska kontenerów 
i stanowiska BIG-BAG” dotyczące przenośników.

- Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty utylizacji osadów ze zbiorników obiektów rozbieranych?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca ma uwzględnić koszty utylizacji osadów ze zbiornika – otwartych komór fermentacyjnych. Ilość osadów, przefermentowanych, wynosi około 4700 m3.

- W związku z tym, że Zamawiający podchodzi elastycznie do kwestii, jakie obiekty będą rozbierane a jakie modernizowane, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że rzeczywiście pozostanie to w gestii Wykonawcy, byle tylko dochować parametry technologiczne.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1.

- Pytanie odnośnie rozbiórki obiektów. Czy obiekty, na których miejscu nie będzie powstawał nowy obiekt mogą być rozebrane tylko do poziomu 1,5 m poniżej rzędnej terenu. Czy materiały z rozbiórki ewentualnie mogą być wykorzystane do zasypania?

Odpowiedź:

Odpowiedz na to pytanie znajduje się w zestawie pytań, pytanie nr 1.  Odpowiedź umieszczono na stronie internetowej w dniu 14.12.2012 r.

- Czy jest możliwe połączenie funkcji eksperta 3 i eksperta 4 w jednej osobie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji eksperta 3 i eksperta 4 przez jedną osobę.

- Uprawnienia bez ograniczeń odnoszą się do nowych przepisów prawa. Natomiast obowiązują również uprawnienia według ustawy wcześniejszej, czyli do 1994 r.?

Odpowiedź:

W tym zakresie Zamawiający dopuszcza posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, które odpowiadają uprawnieniom budowlanym (wskazanym dla poszczególnych ekspertów), wydanym na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.